Rostislav PAVELKA 

SPŠ stavební - obor TZB

Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí


Název :
Bytový dům ve Vlčnově




Číslo zakázky :
Objekt : Vnitřní kanalizace




Číslo dokumentu :  

Místo zakázky 

: Vlčnov




Investor 

: Obec Vlčnov

Stupeň projektu 
: Projekt pro realizaci stavby 

Zodpovědný projektant 
: Rostislav PAVELKA
Projektant

 : Rostislav PAVELKA
1. T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

OBSAH :




a) Odpadní potrubí




b) Připojovací potrubí




c) Svodné potrubí




d) Dešťové potrubí




e)Výpočet a posouzení




f) Zařizovací předměty




g) Zkoušky, bezpečnost

Datum : ve Vlčnově 28.12.2001

Vypracoval: Rostislav PAVELKA

  

Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Název :
Bytový dům ve Vlčnově




Číslo zakázky :
Objekt : Vnitřní kanalizace




Číslo dokumentu : 


Projekt řeší kanalizace čtyřpodlažního bytového domu ve Vlčnově. Dům je částečně pod terénem, střecha je navržena šikmá, sedlová. Podlahy a stropy jsou o tloušťce 25 cm, nosné zdivo je o tloušťce 30 cm. Světlá výška podlaží je 2,7 m. Kanalizace je napojena na veřejnou kanalizační síť, která svádí odpadní vody do městské čistírny vod, kterou tento projekt neřeší. Kanalizace je navržena podle ČSN 73 6760 a podkladů firmy GEBERIT – odpadní systém PE. 

a) Odpadní potrubí

Odpadní potrubí je řešeno a posuzováno jako větratelné. Je vedeno v instalačních šachtách  a ukončeno větrací hlavicí HL 810 min. 0,5 m nad střechou. Všechna zaústění od zařizovacích předmětů jsou pod připojovacím úhlem 88,5°, který nezpůsobuje vysávání zápachových uzávěrek. Čistící tvarovky jsou osazeny v nejvyšším a nejnižším podlaží ve výšce 1 m nad podlahou. Dilataci potrubí a uložení potrubí musí být umístěny dle montážních předpisů firmy GEBERIT. 

b) Připojovací potrubí

Připojovací potrubí je navrženo z trub a tvarovek GEBERIT. Trouby jsou spojovány pomocí svařovacího zrcadla a elektro spojek. Připojovací potrubí je osazováno do zdí nebo v podlaze. Minimální sklon potrubí je 3%.

c) Svodné potrubí

Přechod ze svislého na ležaté svodné potrubí je provedeno dvěma koleny 45° s vloženým mezikusem, které musí být obetonováno. Na výstupu z objektu je osazena plastová revizní šachta o průměru 1000 mm a poklopu s průměrem 600 mm. Další čistící šachty jsou osazeny na dešťovém potrubím. Prostupy základy jsou velikosti 400 x 300 mm.
d) Dešťové potrubí

Na dešťovém potrubí jsou osazeny lapače střešních splavenin HL 660. Na dešťové potrubí je zakázáno napojovat jakékoliv zařizovací předměty. Sklon potrubí je 2%. 

e) Výpočet a posouzení

Výpočet a posouzení kanalizačního potrubí je proveden dle ČSN 73 6760 jako vyhovující. Posuzovány jsou odpady v jejich nejnižších úsecích a svodné potrubí v nejnepříznivějších úsecích a na výstupu z objektu. Posouzena je také přípojka a dešťové potrubí. 

Datum : ve Vlčnově 28.12.2001

Vypracoval: Rostislav PAVELKA




Kontroloval : Ing. Jiří SOLAŘ
Název :
Bytový dům ve Vlčnově




Číslo zakázky :
Objekt :Vnitřní kanalizace




Číslo dokumentu : 

f) Zařizovací předměty

Zařizovací předměty byly vybrány investorem. Umyvadla, WC, bidety a výlevka jsou od firmy JIKA typu Lukáš. Vany a sprchové kouty jsou od firmy RAVAK. Dřez dodává firma REIBE. 

g) Zkoušky, bezpečnost


Celá vnitřní kanalizace bude podrobena technické prohlídce a zkouškám vodotěsnosti a plynotěsnosti dle ČSN 73 6760. V době zkoušek musí být všechny spoje dostupné a očištěné.


Při montáži potrubí musí být dodržena bezpečnost práce na staveništi. 

Datum : ve Vlčnově 28.12.2001

Vypracoval: Rostislav PAVELKA



Kontroloval :Ing. Jiří SOLAŘ 

Strana 1 (celkem 3)

