Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 10, obor TZB
Stavba: 
BYTOVÝ DŮM

Vypracoval: Marcel KOŇAŘÍK




TECHNICKÁ ZPRÁVA


Úvod:
     
Tato projektová dokumentace řeší plynofikaci bytového domu vlastníkem je bytové družstvo, stavba se koná ve Vsetíně.

     
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byl stávající stav objektu včetně situačního plánu, požadavky investora, platné právní předpisy a ČSN.

Středotlaká přípojka:

     
Středotlaká plynovodní přípojka je vedena od místa napojení na uliční plynovod přímo k místu osazení hlavního domovního uzávěru (HUP). Ukončí se ve skříni o rozměrech 700/650/350. Dvířka se otevírají do ulice a jsou opatřeny otvory pro větrání, průzorem proti číselníku plynoměru a výstražným štítkem: „Zákaz manipulace s otevřeným ohněm v okruhu 2 m“.

     Ve skříni se osadí HUP - kulový kohout DN 25, regulátor tlaku, Sa kulový kohout DN 40.

Před zahájení výkopových prací je nutné zajistit přesné vytyčení výkopů.

     
Při křížení nebo souběhu plynové přípojky s ostatními inženýrskými sítěmi je nutné dodržet předepsané vzdálenosti dle ČSN 736005 a v případě, že není možno tyto vzdálenosti dodržet, se musí plynovodní přípojka uložit do chráničky.


Přípojka bude provedena z potrubí PE 25x2,8 mm. Délka přípojky je 6 m. Přípojka bude uložena v hloubce výkopu 1 m a šířky 0,5 m. Je uložena na pískovém loži tloušťky 10 cm a zasypána pískem o tloušťce 20 cm. Před zasypáním musí být na potrubí položen signalizační vodič. Na zásypu pískem se položí žlutá výstražná fólie. Zasypání výkopu se provede vykopanou zeminou a na povrch se položí původní terén. 


Při montážních pracích a tlakové zkoušce musí dodavatel či montážní firma dodržet předpis G 70201 a ČSN 386413.

Domovní plynovod:


Za regulátorem tlaku pokračuje nízkotlaká část plynovodu do suterénu. Spád plynovodu je 0,5 % směrem k domu, kde je osazena zátka pro odvodnění.


NTL plynovod je proveden z potrubí ocelového a před vstupem potrubí do objektu bude umístěn přechodový kus z plastu na ocel. Uložení potrubí viz. STL přípojka. 


Vnitřní rozvod plynu bude proveden z ocelových trubek bezešvých spojovaných svařováním. Prostup do budovy se opatří chráničkou z ocelové trubky DN 60 a na obou koncích se utěsní proti vzniku plynové kapsy. Vnitřní plynovod bude veden volně po stěnách, přičemž mezi instalacemi je nutné dodržet min. vzdálenost 20 mm. Plynovodní potrubí bude opatřeno žlutými proužky o tloušťce min. 20 mm a ve vzdálenostech 2 m.    


Plynovod bude podroben tlakové zkoušce tlakovým plynem o přetlaku 5 kPa.

Popis plynových spotřebičů:

Plynový sporák MORA model 1135





Q = 1,1 m3/hod
Kondenzační kotel NEFIT ECONOMY


 

Q = 2,6 m3/hod

Plynový zásobníkový ohřívač vody objem 75 l model Q7-20-NORS
Q = 0,87 m3/hod

Plynový kotel NEFIT BASIC C24



 

Q = 2,0 m3/hod

Plynový průtokový ohřívač  KARMA  POV 12 

   

Q = 1,05 m3/hod

Plynové topidlo MORA






Q = 0,33 m3/hod
Komíny:

Pro zachycení kondenzátu spalin s kontrolou průduchu bude sloužit kondenzační jímka, která může být umístěna pod sopouchem nebo v úrovní průduchu. Kouřovod připojený na komín s přirozeným komínovým tahem musí mít min. stoupání 10% ve směru stoupání spalin. ČSN 734201 , ČSN 734210 .
TECHNICKO HOSPODÁŘSKÉ ÚDAJE:
Byt č. 1 : 

Plynový sporák MORA model 1135           




 Q = 1,1 m3/hod
Kondenzační kotel NEFIT ECONOMY


 

 Q = 2,6 m3/hod

Byt č. 2 : 

Plynový sporák MORA model 1135





Q = 1,1 m3/hod
Plynový kotel NEFIT BASIC C24



 

Q = 2,0 m3/hod

Plynový zásobníkový ohřívač vody objem 75 l model Q7-20-NORS
Q = 0,87 m3/hod

Byt č. 3 : 

Plynový sporák MORA model 1135





Q = 1,1 m3/hod
Plynový kotel NEFIT BASIC C24



 

Q = 2,0 m3/hod

Byt č. 4 : 

Plynový sporák MORA model 1135           




 Q = 1,1 m3/hod
Kondenzační kotel NEFIT ECONOMY


 

 Q = 2,6 m3/hod

Byt č. 5 : 

Plynový sporák MORA model 1135



  

Q = 1,1 m3/hod
Plynový zásobníkový ohřívač vody objem 75 l model Q7-20-NORS
Q = 0,87 m3/hod

3x Plynové topidlo MORA






Q = 0,33 m3/hod
Byt č. 6 : 

Plynový sporák MORA model 1135 





Q = 1,1 m3/hod
3x Plynové topidlo MORA






Q = 0,33 m3/hod
Plynový zásobníkový ohřívač vody objem 75 l model Q7-20-NORS
Q = 0,87 m3/hod







PAGE  



- 2 -
Datum:  v Hovězí 8.5.2004

